## Tablero principal
TABLERO PRINCIPAL
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| L1 | L2 | L3 | TOTAL
Planta baja | 36.25 | 36.2 | 35.86 | 108.31 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127 / 220 | 756.8003 | 1000 | 3 polos a 1100 A | 3
Planta alta | 37.07 | 37 | 37.4 | 111.47 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127 / 220 | 731.6034 | 1000 | 3 polos a 1100 A | 3
| 73.32 | 73.2 | 73.26 | 219.78 | 0.95 |  |  | 1488.4037
Tablero principal | [6 empty] | Planta baja
Transformador | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Potencia instalada | 219.78 | KW | Capacidad del transformador | 231.3474 | KVA |  | Corriente demanada | 756.8003 | A | Calibre | 1000 | AWG/MCM
Factor de potencia | 0.95 |  | Tipo de sistema | Trifasico a 4 hilos |  |  | Voltaje | 220 | V
Transformador trifasico de 220V con una capacidad de 250 KVA. Y por la potencia instalada sera un sistema trifasico a 4 hilos | [6 empty] | Longitud | 3 | m
Cableado | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 1000 AWG/MCM.
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Tuberia
Corriente demanada | 1488.4037 | A | Area del cable | 233.2735 | mm^2 |  | Datos |  |  | Calculos
Voltaje | 220 | V | Calibre | 500 | AWG/MCM |  | Area de cable con aislamiento | 934.82 | mm^2 | Area de cables | 3739.28 | mm^2
Longitud | 30 | m | Area nominal | 253 | mm^2 |  | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 3 | in
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 500 AWG/MCM. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3 in.
Tuberia | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 514.72 | mm^2 | Area de cables | 2058.88 | mm^2 |  | Corriente demanada | 756.8003 | A | Corriente del interruptor | 1087.9004 | A
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 2 | in |  | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 1100 A
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 2 in. | [6 empty] | B | 1.15
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | C | 1.25
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | D | 1
Corriente demanada | 1488.4037 | A | Corriente del interruptor | 2139.5804 | A |  | E | 1
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 2500 A |  |  | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 1100 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 2500 A
Planta baja
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 731.6034 | A | Calibre | 1000 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V
Longitud | 3 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 1000 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 934.82 | mm^2 | Area de cables | 3739.28 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 3 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 731.6034 | A | Corriente del interruptor | 1051.6799 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 1100 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 1100 A

## Planta baja
PLANTA BAJA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| L1 | L2 | L3 | TOTAL
Coordinacion | 5.36 | 5 | 4.36 | 14.72 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127 / 220 | 99.7566 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D1 | 4.9 | 5 | 7 | 16.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 119.7566 | 4 | 3 polos a 180 A | 0.75
D2 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D3 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D4 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D5 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D6 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
Iluminacion | 0.99 | 1.2 | 0 | 2.19 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 | 17.2441 | 12 | 2 polos a 30 A | 0.5
| 36.25 | 36.2 | 35.86 | 108.31 | 0.95 |  |  | 756.8003
Coordinacion | [6 empty] | D1
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 99.7566 | A | Area del cable | 17.7192 | mm^2 |  | Corriente demanada | 119.7566 | A | Area del cable | 17.5179 | mm^2
Voltaje | 220 | V | Calibre | 4 | AWG/MCM |  | Voltaje | 220 | V | Calibre | 4 | AWG/MCM
Longitud | 34 | m | Area nominal | 21.15 | mm^2 |  | Longitud | 28 | m | Area nominal | 21.15 | mm^2
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 4 AWG/MCM. | [6 empty] | Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 4 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in |  | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 99.7566 | A | Corriente del interruptor | 143.4001 | A |  | Corriente demanada | 119.7566 | A | Corriente del interruptor | 172.1501 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 150 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 180 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 150 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 180 A
D2-D5 | [6 empty] | D6
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 104.0086 | A | Calibre | 4 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 104.0086 | A | Area del cable | 16.8443 | mm^2
Voltaje | 220 | V |  |  |  |  | Voltaje | 220 | V | Calibre | 4 | AWG/MCM
Longitud | 18 | m |  |  |  |  | Longitud | 31 | m | Area nominal | 21.15 | mm^2
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 4 AWG/MCM. | [6 empty] | Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 4 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in |  | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 104.0086 | A | Corriente del interruptor | 149.5123 | A |  | Corriente demanada | 104.0086 | A | Corriente del interruptor | 149.5123 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 150 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 150 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 150 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 150 A
Iluminación
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 17.2441 | A | Calibre | 12 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 17.2441 | A | Corriente del interruptor | 24.7884 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 30 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 30 A

## Iluminacion PB
ILUMINACION PLANTA BAJA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Lamparas | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 300 | 90 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts
C1 | 4 | 11 | 0.99 | 1.2 | 0 | 2.19 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 | 17.2441 | 12 | 2 polos a 30 A | 0.5
| 4 | 11 | 0.99 | 1.2 | 0 | 2.19 |  |  |  | 17.2441
C1
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 17.2441 | A | Calibre | 12 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 17.2441 | A | Corriente del interruptor | 24.7884 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 30 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 30 A.

## Coordinacion
COORDINACION
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contacto computadoras | Lamparas | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 1000 | 90 | 1000 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 39.3701 | 8 | 1 polo a 60 A | 0.5
C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 39.3701 | 8 | 1 polo a 60 A | 0.5
C3 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 0 | 4.36 | 4.72 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 21.0165 | 10 | 2 polos a 40 A | 0.5
| 10 | 4 | 4 | 5.36 | 5 | 4.36 | 14.72 |  |  |  | 99.7566
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 39.3701 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m |  |  |  |  | Longitud | 2 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Corriente del interruptor | 56.5945 | A |  | Corriente demanada | 39.3701 | A | Corriente del interruptor | 56.5945 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 60 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 60 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polos a 60 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polos a 60 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 21.0165 | A | Calibre | 10 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V
Longitud | 2 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 10 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 49.86 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 21.0165 | A | Corriente del interruptor | 30.2112 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 40 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 40 A.

## D1
SALON D1
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 1000 | 90 | 4000 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 39.3701 | 12 | 1 polos a 60 A | 0.5
C2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 55.1181 | 12 | 1 polos a 80 A | 0.5
C3 | 0 | 10 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 25.2684 | 12 | 2 polos a 40 A | 0.5
| 12 | 10 | 1 | 4.9 | 5 | 7 | 16.9 |  |  |  | 119.7566
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 55.1181 | A | Calibre | 6 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m |  |  |  |  | Longitud | 2 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 6 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 47.78 | mm^2 | Area de cables | 95.56 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Corriente del interruptor | 56.5945 | A |  | Corriente demanada | 55.1181 | A | Corriente del interruptor | 79.2323 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 60 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 80 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 60 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polos a 80 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 25.2684 | A | Calibre | 12 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V
Longitud | 2 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 25.2684 | A | Corriente del interruptor | 36.3234 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 40 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 40 A.

## D2-D14
SALON D2-D14
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 1000 | 90 | 4000 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 39.3701 | 12 | 1 polos a 60 A | 0.5
C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 39.3701 | 12 | 1 polos a 60 A | 0.5
C3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 25.2684 | 12 | 2 polos a 40 A | 0.5
| 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 104.0086
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 39.3701 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m |  |  |  |  | Longitud | 1 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Corriente del interruptor | 56.5945 | A |  | Corriente demanada | 39.3701 | A | Corriente del interruptor | 56.5945 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 60 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 60 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 60 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 60 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 25.2684 | A | Calibre | 12 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V
Longitud | 2 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 25.2684 | A | Corriente del interruptor | 36.3234 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 40 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 40 A.

## Planta alta
PLANTA ALTA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| L1 | L2 | L3 | TOTAL
D7 - Posgrado | 6.08 | 7 | 8 | 21.08 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127 / 220 | 99.7566 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D8 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D9 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D10 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D11 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D12 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
D13 | 5 | 5 | 4.9 | 14.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 104.0086 | 4 | 3 polos a 150 A | 0.75
Iluminacion | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 7.7953 | 12 | 1 polo a 20 A | 0.5
| 37.07 | 37 | 37.4 | 111.47 | 0.95 |  |  | 731.6034
D7 - Posgrado | [6 empty] | D2-D5
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 99.7566 | A | Area del cable | 17.7192 | mm^2 |  | Corriente demanada | 104.0086 | A | Calibre | 4 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V | Calibre | 4 | AWG/MCM |  | Voltaje | 220 | V
Longitud | 34 | m | Area nominal | 21.15 | mm^2 |  | Longitud | 18 | m
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 4 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 4 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in |  | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 99.7566 | A | Corriente del interruptor | 143.4001 | A |  | Corriente demanada | 104.0086 | A | Corriente del interruptor | 149.5123 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 150 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 150 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 150 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 150 A
D2-D5 | [6 empty] | D6
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 104.0086 | A | Calibre | 4 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 104.0086 | A | Area del cable | 16.8443 | mm^2
Voltaje | 220 | V |  |  |  |  | Voltaje | 220 | V | Calibre | 4 | AWG/MCM
Longitud | 18 | m |  |  |  |  | Longitud | 31 | m | Area nominal | 21.15 | mm^2
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 4 AWG/MCM. | [6 empty] | Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 4 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 63.62 | mm^2 | Area de cables | 254.48 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in |  | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.75 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 3/4 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 104.0086 | A | Corriente del interruptor | 149.5123 | A |  | Corriente demanada | 104.0086 | A | Corriente del interruptor | 149.5123 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 150 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 150 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 150 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 150 A
Iluminación
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 7.7953 | A | Calibre | 12 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 7.7953 | A | Corriente del interruptor | 11.2057 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 20 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polos a 20 A

## D7-Posgrado
SALONES D7-POSGRADO
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 1000 | 90 | 4000 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 39.3701 | 12 | 1 polos a 60 A | 0.5
C2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 55.1181 | 12 | 1 polos a 80 A | 0.5
C3 | 0 | 12 | 2 | 1.08 | 0 | 8 | 9.08 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 44.8676 | 7 | 2 polos a 40 A | 0.5
| 12 | 12 | 2 | 6.08 | 7 | 8 | 14.08 |  |  |  | 139.3558
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 55.1181 | A | Calibre | 6 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m |  |  |  |  | Longitud | 2 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 6 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 47.78 | mm^2 | Area de cables | 95.56 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 39.3701 | A | Corriente del interruptor | 56.5945 | A |  | Corriente demanada | 55.1181 | A | Corriente del interruptor | 79.2323 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 60 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 80 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 60 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polos a 80 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 44.8676 | A | Calibre | 12 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V
Longitud | 2 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 44.8676 | A | Corriente del interruptor | 64.4971 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 40 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 40 A.

## Iluminacion PA
ILUMINACION PLANTA ALTA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Lamparas | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 90 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
Watts
C1 | 11 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 7.7953 | 12 | 1 polo a 20 A | 0.5
| 11 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 |  |  |  | 7.7953
C1
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 7.7953 | A | Calibre | 12 | AWG/MCM
Voltaje | 127 | V
Longitud | 1 | m
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 7.7953 | A | Corriente del interruptor | 11.2057 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 20 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 20 A.