## Principal
Potencia
Instalacion
Transformador
Termomagneticos
Calibres
Tuberias
Es un sistema trifasico a 4 hilos

## Planta baja
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | N |  | Proteccion (A) | Calibre (AWG) | Tuberia electrica | Caida de tension %e
[6 empty] | Potencia (kW) | Corriente | Potencia (kW) | Corriente | Potencia (kW) | Corriente | Potencia (kW) | Corriente
Coordinacion | 7.96 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 49.3629
D1 | 15.24 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 110.0143 |  | Aqui me falta llenarlo con la informacion de los calculos de las otras pestañas
D2 | 11.34 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 79.3057 |  | Falta ver lo del balanceo de fases
D3 | 11.34 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 79.3057
D4 | 11.34 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 79.3057
D5 | 4.07 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 25.3901
D6 | 7.34 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 51.1382
Area verde | 1.74 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 13.7008
SUMA | 70.37 |  |  |  | 487.5233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacidad del transformador |  |  | Cableado (Caida de voltaje) |  |  | Tuberia (Cable vinanel 2000) |  |  | Interruptor termomagnetico |  |  | Dudas
Transformador (kVA) | 78.1889 |  | Calibre (AWG) | 2 |  | Tuberia (in) | 0.75 |  | Interruptor comercial | 3 polos a 250 A |  | Ver si juntar D5 / D6 / Area verde
Tipo de sistema | Trifasico a 4 hilos |  | Area nominal (mm^2) | 33.62 |  | Area total (mm^2) | 346.36 |  | Corriente de interruptor | 233.6049 |  | Como se hace el balanceo de fases
Datos utilizados |  |  | Datos utilizados |  |  | Datos utilizados |  |  | Datos utilizados
Potencia instalada (kW) | 70.37 |  | Corriente demandada (A) | 162.5078 |  | Area de cable con asilamiento (mm^2) | 86.59 |  | Corriente del circuito Ic (A) | 162.5078
Factor de potencia | 0.9 |  | Voltaje | 220 |  | Numero de cables | 4 |  | A | 1
|  |  | Longitud (m) | 30 |  |  |  |  | B | 1.15
|  |  | Area de cable (mm^2) | 25.4694 |  |  |  |  | C | 1.25
[9 empty] | D | 1
[9 empty] | E | 1
Finalizando esta pagina de calculos la replicaremos para todos los circuitos derivados

## Coordinacion
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 90 | 1000
| Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 3 | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 12.3407
C2 | 3 | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 12.3407
C3 | 3 | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 12.3407
C4 | 3 | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 12.3407
SUMA | 12 | 4 | 4 | 7.96 |  |  |  | 49.3629
Memoria de calculo
Corriente

## D1
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 25.9843
C2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 25.9843
C3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 25.9843
C4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 33 | 1 | 6 | 1 | 15.24 |  |  |  | 110.0143

## D2
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 /220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34 |  |  |  | 79.3057

## D3
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34 |  |  |  | 79.3057

## D4
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34 |  |  |  | 79.3057

## D5
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 90 | 2000
| Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.07 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 16.2992
C2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 9.0909
TOTAL | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.07 |  |  |  | 25.3901

## D6
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 2000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 28.3465
C2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3.74 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 22.7917
TOTAL | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7.34 |  |  |  | 51.1382

## Area verde
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Lampara | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 90
| Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 4 | 6 | 1.74 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 13.7008
TOTAL | 4 | 6 | 1.74 |  |  |  | 13.7008

## Planta alta
Planta alta
POSGRADO
Sala D7
Sala D8
Sala D9
Sala D10
Sala D11
Sala D12
Sala D13
Sala D14

## D7
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34

## D8
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34

## D9
D
Cuadro de cargas
| Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
|  | 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
|  | Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
| C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
| C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
| C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
| C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 220 | 13.6364
| TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34

## D10
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34

## D11
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 3000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 23.622
C3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.34 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 18.4252
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 220 | 13.6364
TOTAL | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 11.34

## D12
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 90 | 2000
| Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.07 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 16.2992
C2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 220 | 9.0909
TOTAL | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.07

## D13
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 90 | 1000
| Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 3 | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 12.3407
TOTAL | 3 | 1 | 1 | 1.99

## D14
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Computadoras | Proyector | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 300 | 300 | 90 | 2000
| Watts | Watts | Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 28.3465
C2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3.74 | 0.9 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 22.7917
TOTAL | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7.34

## Posgrado
Cuadro de cargas
Area | Contacto general | Lampara | Aire acondicionado | Potencia Instalada (kW) | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Proteccion (A) | Calibre (AWG/m cm) |  |  | Caida de tension %e | Tuberia electrica
| 300 | 90 | 1000
| Watts | Watts | Watts | [6 empty] | L1 | L2 | N
C1 | 3 | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 12.3407
C2 | 3 | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 12.3407
TOTAL | 6 | 2 | 2 | 3.98