## M.calculo
Memoria de cálculo
Cálculo del transformador
| Potencia instalada: |  | 75.85 | Kw | Capacidad del transformador |  | 84.2778 | KVA
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
En mercado se encuentra un transformador trifasico a 220V de 75 KVA
Cálculo del cableado al tablero principal
| Corriente demandada |  | 221.1718 | A | Distancia al tablero |  | 160 | m
| Área del cable con |  | 184.8728 | mm^{2} | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 203 | mm
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 2.7321 | %
0.027321
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 400 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al tablero principal
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 430.05mm^{2} cada fase al ser trifasico es multiplicado por 4 dando 1720.2 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 3 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 330.6519 | Ampers
Se requiere un interruptor de 3 polos a 400 A
Cálculo de cableado al L1
| Potencia instalada: |  | 26.2 | kw
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 76.3969 | A
| Distancia al tablero |  | 5 | m
| Área del cable con |  | 1.9956 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 1.8
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 3.326 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 14 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al L1
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 9.62mm^{2} cada fase al ser trifasico es multiplicado por 4 dando 38.48 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 39.169 | Ampers
Se requiere un interruptor de 3 polos a 40 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del L1
| Potencia instalada: |  | 4.5 | Kw
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 41.6667 | A
| Distancia de tablero |  | 3 | m
| Distancia de tablero |  | 6 | m
| Área del cable con |  | 1.1972 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 1.5
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 2.3944 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 16 | AWG/MCM
| Área del cable con |  | 2.3944 | mm^{2} | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) | [7 empty] | mm
| % Adimensional |  | 3.1232 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del L1
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser monofasico dos hilos pero de dos mesas es multiplicado por 4 dando 50.28 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 62.2917 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 70 A
Cálculo de cableado Ventiladores del L1
| Potencia instalada: |  | 200 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 1.8519 | A
| Distancia de tablero |  | 0.5 | m
| Distancia de tablero |  | 5 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 0.9
| adimensional maximo (3) |  | 0.0088683 | [6 empty] | mm
| Área del cable con |  |  | mm^{2}
| adimensional maximo (3) |  | 0.088683
| % Adimensional |  | 0.029561 | %
| % Adimensional |  | 0.29561 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 20 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los ventiladores del L1
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 4.15mm^{2} cada fase al ser monofasico dos hilos pero de dos ventiladores es multiplicado por 4 dando 16.6 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 2.7685 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 3 A
Cálculo del cableado de los contactos trifasicos del L1
| Potencia instalada: |  | 10000 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 29.1591 | A
| Distancia de tablero |  | 5 | m
| Distancia de tablero |  | 7 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 1.2
| adimensional maximo (3) |  | 0.76167 | [6 empty] | mm
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 1.5
| adimensional maximo (3) |  | 1.0663 | [6 empty] | mm
| % Adimensional |  | 1.9042 | %
| % Adimensional |  | 2.1327 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 18 | AWG/MCM
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 16 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los contactos trifasicos del L1
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 4.91 mm^{2} y de 6.15mm^{2} multiplicado por 4 cada uno 19.64 y 24.6 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 43.5929 | Ampers
Se requiere un interruptor de 3 polos a 50 A
Cálculo del cableado de la bomba hidraulica del L1
| Potencia instalada: |  | 1500 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 6.9444 | A
| Distancia de tablero |  | 5 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 0.9
| adimensional maximo (3) |  | 0.16628 | [6 empty] | mm
| % Adimensional |  | 0.55427 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 20 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de la bomba hidraulica del L1
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 4.15 mm^{2} por los 3 cables 12.45 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 10.3819 | Ampers
Se requiere un interruptor de 2 polos a 15 A
Cálculo de cableado al L2
| Potencia instalada: |  | 33900 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 98.8494 | A
| Distancia al tablero |  | 10 | m
| Área del cable con |  | 5.1641 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.9
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 5.3422 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 10 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al L2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 16.62mm^{2} cada fase al ser trifasico es multiplicado por 4 dando 66.48 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 147.7798 | Ampers
Se requiere un interruptor de 3 polos a 150 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del L2
| Potencia instalada: |  | 3500 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 32.4074 | A
| Distancia de tablero |  | 4 | m
| Distancia de tablero |  | 6 | m
| Distancia de tablero |  | 8 | m
| Área del cable con |  | 1.2416 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 1.5
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 2.4831 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 16 | AWG/MCM
| Área del cable con |  | 1.8623 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 1.8
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 3.1039 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 14 | AWG/MCM
| Área del cable con |  | 2.4831 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 3.2389 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del L2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser monofasico dos hilos pero de 3 mesas es multiplicado por 9 dando 50.28 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 3/4 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 48.4491 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 50 A
Cálculo de cableado Ventiladores del L2
| Potencia instalada: |  | 200 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 1.8519 | A
| Distancia de tablero |  | 0.5 | m
| Distancia de tablero |  | 3 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) |  | 0.0088683
| Área del cable con |  |  | mm^{2}
| adimensional maximo (3) |  | 0.05321
| % Adimensional |  | 0.011567 | %
| % Adimensional |  | 0.069404 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 20 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los ventiladores del L2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 4.15mm^{2} cada fase al ser monofasico dos hilos pero de dos ventiladores es multiplicado por 4 dando 16.6 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 2.7685 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 3 A
Cálculo del cableado de los contactos trifasicos del L2
| Potencia instalada: |  | 20000 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 58.3182 | A
| Distancia de tablero |  | 3 | m
| Distancia de tablero |  | 4 | m
| Distancia de tablero |  | 6 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) |  | 0.91401 | [6 empty] | mm
| Área del cable con |  |  | mm^{2}
| adimensional maximo (3) |  | 1.2187
| Área del cable con |  |  | mm^{2}
| adimensional maximo (3) |  | 1.828
| % Adimensional |  | 1.1922 | %
| % Adimensional |  | 1.5896 | %
| % Adimensional |  | 2.3844 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los contactos trifasicos del L2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57 mm^{2} al se 4 hilos multiplicado por 4 y son 4 contactos dando 201.12mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 87.1857 | Ampers
Se requiere 4 interruptor de 3 polos a 90 A
Cálculo del cableado de las maquinas del L2
| Potencia instalada: |  | 10000 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 29.1591 | A
| Distancia de tablero |  | 3 | m
| Distancia de tablero |  | 4 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) |  | 0.457 | [6 empty] | mm
| Área del cable con |  |  | mm^{2}
| adimensional maximo (3) |  | 0.60934
| % Adimensional |  | 0.59609 | %
| % Adimensional |  | 0.79479 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de las maquinas del L2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57 mm^{2} al se 4 hilos multiplicado por 4 y son 4 contactos dando 201.12mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 43.5929 | Ampers
Se requiere 2 interruptor de 3 polos a 50 A
Cálculo del cableado del Proyector del L2
| Potencia instalada: |  | 200 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 1.8519 | A
| Distancia de tablero |  | 6 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) |  | 0.10642
| % Adimensional |  | 0.13881 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del proyector del L2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 4.15mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 2.7685 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 3 A
Cálculo de cableado al L3
| Potencia instalada: |  | 6550 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 30.3241 | A
| Distancia al tablero |  | 15 | m
| Área del cable con |  | 2.1783 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 2.8412 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al L3
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser Monófasico 3 hilos es multiplicado por 3 dando 37.71 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 45.3345 | Ampers
Se requiere un interruptor de 2 polos a 50 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del L3
| Potencia instalada: |  | 6250 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 28.9352 | A
| Distancia de tablero |  | 3 | m
| Distancia de tablero |  | 5 | m
| Distancia de tablero |  | 6 | m
| Distancia de tablero |  | 7 | m
| Área del cable con |  | 0.4157 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| Área del cable con |  | 0.69284 | mm^{2}
adimensional maximo (3)
| Área del cable con |  | 0.8314 | mm^{2}
adimensional maximo (3)
| Área del cable con |  | 0.96997 | mm^{2}
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 0.54222 | %
| % Adimensional |  | 0.9037 | %
| % Adimensional |  | 1.0844 | %
| % Adimensional |  | 1.2652 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del L3
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} por 12 da 150.84mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 3/4 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 43.2581 | Ampers
Se requiere un interruptor de 2 polo a 50 A
Cálculo de cableado Ventiladores del L3
| Potencia instalada: |  | 100 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 0.92593 | A
| Distancia de tablero |  | 5 | m
| Área del cable con |  |  | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) |  | 0.044342
| % Adimensional |  | 0.057837 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los ventiladores del L3
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de12.57 mm^{2} cada fase al ser monofasico dos hilos pero de dos ventiladores es multiplicado por 2 dando 25.14 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 1.3843 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 3 A
Cálculo de cableado al L4
| Potencia instalada: |  | 3700 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 17.1296 | A
| Distancia al tablero |  | 20 | m
| Área del cable con |  | 1.6406 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 2.14 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al L4
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser Monófasico 3 hilos es multiplicado por 3 dando 37.71 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 25.6088 | Ampers
Se requiere un interruptor de 2 polos a 30 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del L4
| Potencia instalada: |  | 3500 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 16.2037 | A
| Distancia de tablero |  | 3 | m
| Área del cable con |  | 0.23279 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 0.30364 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del L4
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} por 2 da 25.14mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 24.2245 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 30 A
Cálculo de cableado al Cúbiculo 1 y 2
| Potencia instalada: |  | 1250 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 11.5741 | A
| Distancia al tablero |  | 6 | m
| Área del cable con |  | 0.66512 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 0.86755 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al Cúbiculo 1 y 2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser Monófasico 2 hilos es multiplicado por 2 dando25.14 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 17.3032 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 20 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del Cubículo 1 y 2
| Potencia instalada: |  | 1250 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 11.5741 | A
| Distancia de tablero |  | 1.5 | m
| Área del cable con |  | 0.16628 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
| adimensional maximo (3) | [8 empty] | mm
| % Adimensional |  | 0.21689 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del Cubículo 1 y 2
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} por 5 da 62.85mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 17.3032 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 20 A
Cálculo de cableado al Cúbiculo 3
| Potencia instalada: |  | 250 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 2.3148 | A
| Distancia al tablero |  | 18 | m
| Área del cable con |  | 0.39907 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 0.52053 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al Cúbiculo 3
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser Monófasico 2 hilos es multiplicado por 2 dando25.14 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 3.4606 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 5 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del Cubículo 3
| Potencia instalada: |  | 250 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 2.3148 | A
| Distancia de tablero |  | 1.5 | m
| Área del cable con |  | 0.033256 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 0.043378 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del Cubículo 3
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 3.4606 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 5 A
Cálculo de cableado al Cúbiculo 4
| Potencia instalada: |  | 500 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 4.6296 | A
| Distancia al tablero |  | 18 | m
| Área del cable con |  | 0.79815 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 1.0411 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al Cúbiculo 4
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser Monófasico 2 hilos es multiplicado por 2 dando25.14 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 6.9213 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 10 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del Cubículo 4
| Potencia instalada: |  | 500 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 4.6296 | A
| Distancia de tablero |  | 1.5 | m
| Área del cable con |  | 0.066512 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 0.086755 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del Cubículo 4
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} por 4 da 50.28 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 6.9213 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 5 A
Cálculo de cableado al Cúbiculo de proyectos
| Potencia instalada: |  | 1000 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 9.2593 | A
| Distancia al tablero |  | 18 | m
| Área del cable con |  | 1.5963 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 2.0821 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al Cúbiculo de proyectos
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser Monófasico 2 hilos es multiplicado por 2 dando 25.14 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 13.8426 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 15 A
Cálculo de cableado Contactos dobles del Cúbiculo de proyectos
| Potencia instalada: |  | 1000 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 9.2593 | A
| Distancia de tablero |  | 1.5 | m
| Área del cable con |  | 0.13302 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 0.17351 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia de los Contactos dobles del Cúbiculo de proyectos
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} por 4 da 50.28 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 13.8426 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 15 A
Cálculo de cableado al Almacen
| Potencia instalada: |  | 1250 | w
| Coef.Tolerancia |  | 0.9
| Corriente demandada |  | 11.5741 | A
| Distancia al tablero |  | 8 | m
| Área del cable con |  | 0.88683 | mm^{2} |  | En base a la tabla el area nominal es de: |  |  | 2.3
adimensional maximo (3)
| % Adimensional |  | 1.1567 | %
| En base al valor de área del cable se busco en la tabl de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de | [6 empty] | 12 | AWG/MCM
Cálculo de la tuberia del cableado al Cúbiculo 4
En base al valor del calibre obtenido se busco en la tabl de de cables vinanel 200, el área con todo y aislamiento
dando un área de 12.57mm^{2} cada fase al ser Monófasico 2 hilos es multiplicado por 2 dando25.14 mm^{2}
En base al valor del cableado con aislamiento y en base a la tabla de diametros y áreas interiores de tubos conduit y ductos
| cuadrados queda un tubo de |  |  | 1/2 pulgadas
Cálculo del interruptor
| A= | 1 | C= | 1.25 | E= | 1.04
| B= | 1.15 | D= | 1
| Id= | 17.3032 | Ampers
Se requiere un interruptor de 1 polo a 20 A

## Cuadro de cargas
Cuadro de cargas
Área/ espacio | Cantidad de equipos | [10 empty] | Potencia(watt) | Potencia total (watts) |  | F.P | Corriente (A) | Voltaje (V) | Tipo de sistema | Interruptor (A) | Calibre (AWG/M CM) |  |  | Caida de tensión %e | Tubería eléctrica
| Contactos dobles | Ventilador |  | Bomba hidraulica |  | Contactos trifasicos |  | Proyector |  | Maquinas | [9 empty] | Fase | Neutro | Tierra
Laboratorio 1
| 18 | [10 empty] | 250 | 4500 |  | 0.9 | 41.7 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 2 de un polo a 70 A | 2 de 12 | 2 de 12 | 2 de12 | 2.40% y 3.12% | 1/2 in
|  | 2 | [9 empty] | 100 | 200 |  | 0.9 | 1.85 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 2 de un polo a 3 A | 2 de 12 | 2 de 12 | 2 de12 | 0.029% y 0.29% | 1/2 in
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1500 | 1500 |  | 0.9 | 6.94 A | 120 | Monófasico 3 hilos | 1 de dos polo a 15 A | 2 de 12 | 12 | 2 de12 | 0.55% | 1/2 in
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 5000 | 10000 |  | 0.9 | 29.16 A | 220 V | Trifasico 4 hilos | 2 de tres polos a 50 A | 6 de 12 | 2 de 12 | 2 de12 | 1.9% y 2.135 | 1/2 in
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | -------- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---------- | -------
[10 empty] | 2 |  | 5000 | 10000 |  | 0.9 | 29.16 A | 220 V | Trifasico 4 hilos | 2 de tres polos a 50 A | 6 de 12 | 2 de 12 | 2 de12 | 1.9% y 2.135 | 1/2 in
Laboratorio 2
| 14 | [10 empty] | 250 | 3500 |  | 0.9 | 32.4 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 3 de un polo a 50 A | 3 de 12 | 3 de 12 | 3 de12 | 2.4%, 3.1% y 3.2% | 3/4 in
|  | 2 | [9 empty] | 100 | 200 |  | 0.9 | 1.85 A | 120 V | Monófasico 2 hilos | 2 de un polo a 3 A | 2 de 12 | 2 de 12 | 2 de 12 | 0.011% y 0.069% | 1/2 in
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | --- | ---- | -------- | ------ | ------- | ------ | -------- | -------- | -------
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 5000 | 20000 |  | 0.9 | 58.32 | 220 V | Trifasico 4 hilos | 4 de tres polos a 90 A | 12 de 12 | 4 de 12 | 4 de 12 | 1.19%, 1.58% y 2.38% | 1 in
[8 empty] | 1 |  |  |  | 200 | 200 |  | 0.9 | 1.85 A | 120 V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 3 A | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 0.13% | 1/2 in
[10 empty] | 2 |  | 5000 | 10000 |  | 0.9 | 29.16 A | 220 V | Trifasico 4 hilos | 2 de tres polos a 50 A | 6 de 12 | 2 de 12 | 2 de12 | 0.59% y 0.79% | 1/2 in
Laboratorio 3
| 25 | [10 empty] | 250 | 6250 |  | 0.9 | 28.9 A | 120V | Monófasico 3 hilos | 1 de dos polo a 50 A | 8 de 12 | 4 de 12 | 4 de 12 | de 0.54 % a 1.26 % | 3/4 in
|  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 |  | 0.9 | 0.926 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 3 A | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 0.057% | 1/2 in
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
[8 empty] | 1 |  |  |  | 200 | 200 |  | 0.9 | 1.85 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 3 A | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 0.13% | 1/2 in
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Laboratorio 4
| 14 | [10 empty] | 250 | 3500 |  | 0.9 | 16.2 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 30 A | 2 de 12 | 2 de 12 | 2 de 12 | 0.3% | 1/2 in
|  | 2 | [9 empty] | 100 | 200 |  | 0.9 | 1.85 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 2 de un polo a 3 A | 2 de 12 | 2 de 12 | 2 de 12 | 0.011% y 0.069% | 1/2 in
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Cúbiculo 1
| 5 | [10 empty] | 250 | 1250 |  | 0.9 | 11.6 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 20 A | 5 de 12 | 5 de 12 | 5 de 12 | 0.21% | 1/2 in
|  | 0 | [9 empty] | 100 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Cúbiculo 2
| 5 | [10 empty] | 250 | 1250 |  | 0.9 | 11.6 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 20 A | 5 de 12 | 5 de 12 | 5 de 12 | 0.21% | 1/2 in
|  | 0 | [9 empty] | 100 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Cúbiculo 3
| 1 | [10 empty] | 250 | 250 |  | 0.9 | 2.3 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 5 A | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 0.043% | 1/2 in
|  | 0 | [9 empty] | 100 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Cúbiculo 4
| 2 | [10 empty] | 250 | 500 |  | 0.9 | 4.6 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 10 A | 2 de 12 | 2 de 12 | 2 de 12 | 0.086% | 1/2 in
|  | 0 | [9 empty] | 100 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Cúbiculo de proyectos
| 4 | [10 empty] | 250 | 1000 |  | 0.9 | 9.3 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 15 A | 4 de 12 | 4 de 12 | 4 de 12 | 0.17% | 1/2 in
|  | 0 | [9 empty] | 100 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Almacen
| 5 | [10 empty] | 250 | 1250 |  | 0.9 | 11.6 A | 120V | Monófasico 2 hilos | 1 de un polo a 20 A | 5 de 12 | 5 de 12 | 5 de 12 | 0.21% | 1/2 in
|  | 0 | [9 empty] | 100 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[8 empty] | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
[10 empty] | 0 |  | 5000 | 0 |  | 0.9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Total | [12 empty] | 75850
Cuadro de cargas General
Área/ espacio | Potencia total (watts) | F.P | Corriente (A) | Voltaje (V) | Tipo de sistema |  | Interruptor (A) |  | Calibre (AWG/M CM) |  |  | Caida de tensión %e |  | Tubería eléctrica
[9 empty] | Fase | Neutro | Tierra
Transformador | 75850 | 0.9 | 221 A | 220 V | Trifasico 4 hilos |  | Tres polos a 400 A |  | 3 de 400 | 1 de 400 | 1 de 400 | 29.97% |  | 3 in
Laboratorio 1 | 26200 | 0.9 | 76.4 A | 220 V | Trifasico 4 hilos |  | Tres polos a 40 A |  | 3 del 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 3.32% |  | 1/2 in
Laboratorio 2 | 33900 | 0.9 | 98.85 A | 220 V | Trifasico 4 hilos |  | Tres polos a 150 A |  | 3 de 10 | 1 de 10 | 1 de 10 | 5.34% |  | 1/2 in
Laboratorio 3 | 6550 | 0.9 | 30.32 A | 120 V | Monófasico 3 hilos |  | Dos polos a 50 A |  | 2 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 2.84% |  | 1/2 in
Laboratorio 4 | 3700 | 0.9 | 17.13 A | 120V | Monófasico 3 hilos |  | Dos polos a 30 A |  | 2 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 2.13% |  | 1/2 in
Cubiculo 1 | 1250 | 0.9 | 11.57 A | 120V | Monófasico 2 hilos |  | Un polo a 20 A |  | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 0.86% |  | 1/2 in
Cubiculo 2 | 1250 | 0.9 | 11.57 A | 120V | Monófasico 2 hilos |  | Un polo a 20 A |  | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 0.72% |  | 1/2 in
Cubiculo 3 | 250 | 0.9 | 2.31 A | 120V | Monófasico 2 hilos |  | Un polo a 5 A |  | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 0.52% |  | 1/2 in
Cubiculo 4 | 500 | 0.9 | 4.63 A | 120V | Monófasico 2 hilos |  | Un polo a 10 A |  | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 1% |  | 1/2 in
Cubiculo de proyectos | 1000 | 0.9 | 9.26 A | 120V | Monófasico 2 hilos |  | Un polo a 15 A |  | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 2.08% |  | 1/2 in
Almacen | 1250 | 0.9 | 11.57 A | 120V | Monófasico 2 hilos |  | Un polo a 20 A |  | 1 de 12 | 1 de 12 | 1 de 12 | 1.15% |  | 1/2 in