## Tablero Principal
TABLERO PRINCIPAL
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| L1 | L2 | L3 | TOTAL
Planta baja | 28.08 | 18 | 24.64 | 70.72 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127 / 220 | 476.9649 | 3 / 0 | 3 polos a 250 A | 1.25
Planta alta | 20.74 | 30.25 | 24.04 | 75.03 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 506.9649 | 4 / 0 | 3 polos a 250 A | 1.25
| 48.82 | 48.25 | 48.68 | 145.75 | 0.95 |  |  | 983.9298
Memoria de calculo de circuitos derivados
Tablero principal | [6 empty] | Planta baja
Transformador | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Potencia instalada | 145.75 | KW | Capacidad del transformador | 153.4211 | KVA |  | Numero de fases | 3 |  | Calibre | 3 / 0 | AWG/MCM
Factor de potencia | 0.95 |  | Tipo de sistema | Trifasico a 4 hilos |  |  | Corriente demanada | 158.9883 | A
Transformador trifasico de 220V con una capacidad de 175 KVA. Y por la potencia instalada sera un sistema trifasico a 4 hilos | [6 empty] | Voltaje | 220 | V
Cableado | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 3 / 0 AWG/MCM.
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Tuberia
Numero de fases | 3 |  | Area del cable | 51.4029 | mm^2 |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 327.9766 | A | Calibre | 1 / 0 | AWG/MCM |  | Area de cable con aislamiento | 203.58 | mm^2 | Area de cables | 814.32 | mm^2
Voltaje | 220 | V | Area nominal | 53.49 | mm^2 |  | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 1.25 | in
Longitud | 30 | m |  |  |  |  | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1 1/4 in.
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 1 / 0 AWG/MCM. | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Tuberia | [6 empty] | Datos |  |  | Calculos
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Corriente demanada | 158.9883 | A | Corriente del interruptor | 228.5457 | A
Area de cable con aislamiento | 145.27 | mm^2 | Area de cables | 581.08 | mm^2 |  | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 250 A
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 1 | in |  | B | 1.15
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | C | 1.25
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | D | 1
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | E | 1
Corriente demanada | 327.9766 | A | Corriente del interruptor | 471.4664 | A |  | En base a la corriente y las ganancias en función de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 250 A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 500 A
B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | Planta alta
D | 1 | [5 empty] | Cableado
E | 1 | [5 empty] | Datos |  |  | Calculos
En base a la corriente y las ganancias en función de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 500 A | [6 empty] | Numero de fases | 3 |  | Calibre | 4 / 0 | AWG/MCM
[7 empty] | Corriente demanada | 168.9883 | A
[7 empty] | Voltaje | 220 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 4 / 0 AWG/MCM.
Tuberia
[7 empty] | Datos |  |  | Calculos
[7 empty] | Area de cable con aislamiento | 243.28 | mm^2 | Area de cables | 973.12 | mm^2
[7 empty] | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 1.25 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1 1/4 in.
Interruptor termomagnetico
[7 empty] | Datos |  |  | Calculos
[7 empty] | Corriente demanada | 168.9883 | A | Corriente del interruptor | 242.9207 | A
[7 empty] | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 250 A
[7 empty] | B | 1.15
[7 empty] | C | 1.25
[7 empty] | D | 1
[7 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en función de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 250 A

## Planta baja
PLANTA BAJA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| L1 | L2 | L3 | TOTAL
Coordinacion | 3.61 | 0 | 3.25 | 6.86 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 40.7015 | 10 | 2 polos a 30 A | 0.5
D1 | 8.9 | 0 | 5.6 | 14.5 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127/220 | 100.859 | 8 | 2 polos a 80 A | 0.5
D2 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 88.2606 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D3 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 88.2606 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D4 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 88.2606 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D5 | 1.36 | 0 | 2.25 | 3.61 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127/220 | 21.7681 | 10 | 2 polos a 40 A | 0.5
D6 | 4.7 | 0 | 1.54 | 6.24 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127/220 | 42.4767 | 8 | 2 polos a 70 A | 0.5
Iluminacion | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 6.378 | 12 | 1 polo a 10 A | 0.5
| 28.08 | 18 | 24.64 | 70.72 | 0.95 |  |  | 476.9649
Coordinacion | [6 empty] | D1
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 2 |  | Area del cable | 3.6148 | mm^2 |  | Numero de fases | 2 |  | Area del cable | 7.3768 | mm^2
Corriente demanada | 20.3508 | A | Calibre | 10 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 50.4295 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V | Area nominal | 5.26 | mm^2 |  | Voltaje | 220 | V | Area nominal | 5.26 | mm^2
Longitud | 34 | m |  |  |  |  | Longitud | 28 | m
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 10 AWG/MCM. | [6 empty] | Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 8 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 49.86 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 49.86 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 20.3508 | A | Corriente del interruptor | 29.2542 | A |  | Corriente demanada | 50.4295 | A | Corriente del interruptor | 72.4924 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 30 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 80 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 30 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 80 A
D2-D4 | [6 empty] | D5
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 3 |  | Calibre | 10 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 2 |  | Calibre | 10 | AWG/MCM
Corriente demanada | 29.4202 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 21.7681 | A
Voltaje | 220 | V |  |  |  |  | Voltaje | 220 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 10 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 10 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 66.48 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 49.86 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 29.4202 | A | Corriente del interruptor | 42.2915 | A |  | Corriente demanada | 21.7681 | A | Corriente del interruptor | 31.2916 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 50 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 40 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 50 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 40 A
D6 | [6 empty] | ILUMINACION
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 2 |  | Area del cable | 7.5449 | mm^2 |  | Numero de fases | 1 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 42.4767 | A | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 6.378 | A
Voltaje | 220 | V | Area nominal | 8.367 | mm^2 |  | Voltaje | 127 | V
Longitud | 34 | m |  |  |  |  | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Tuberia
Tuberia | [6 empty] | Datos |  |  | Calculos
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 84.81 | mm^2 |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Datos |  |  | Calculos
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Corriente demanada | 6.378 | A | Corriente del interruptor | 9.1683 | A
Corriente demanada | 42.4767 | A | Corriente del interruptor | 61.0603 | A |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 10 A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 70 A |  |  | B | 1.15
B | 1.15 | [5 empty] | C | 1.25
C | 1.25 | [5 empty] | D | 1
D | 1 | [5 empty] | E | 1
E | 1 | [5 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 10 A
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 70 A

## Iluminacion PB
ILUMINACION PLANTA BAJA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Iluminacion | Balanceo de fases (KW) |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 90 | L1 | Potencia instalada
Watts
C1 | 9 | 0.81 | 0.81 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 6.378 | 12 | 1 polo a 10 A | 0.5
| 9 | 0.81 | 0.81 |  |  |  | 6.378
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 6.378 | A
Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 6.378 | A | Corriente del interruptor | 9.1683 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 10 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 10 A.

## Coordinacion
Coordinacion
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 250 | 90 | 1000 | L1 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 9.8425 | 12 | 1 polos a 15 A | 0.5
C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 9.8425 | 12 | 1 polos a 15 A | 0.5
C3 | 0 | 4 | 4 | 2.36 | 2 | 4.36 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 21.0165 | 12 | 2 polos a 20 A | 0.5
| 10 | 4 | 4 | 3.61 | 3.25 | 6.86 |  |  |  | 40.7015
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 1 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 9.8425 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 9.8425 | A
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 9.8425 | A | Corriente del interruptor | 14.1486 | A |  | Corriente demanada | 9.8425 | A | Corriente del interruptor | 14.1486 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 15 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 15 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 15 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 15 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 2 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 10.5082 | A
Voltaje | 220 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 10.5082 | A | Corriente del interruptor | 15.1056 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 20 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 20 A.

## D1
SALON D1
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos computadoras | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 800 | 90 | 4000 | L1 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 31.4961 | 8 | 1 polos a 50 A | 0.5
C2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 44.0945 | 6 | 1 polos a 70 A | 0.5
C3 | 0 | 10 | 1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 25.2684 | 12 | 2 polos a 20 A | 0.5
| 12 | 10 | 1 | 8.9 | 5.6 | 14.5 |  |  |  | 100.859
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 1 |  | Calibre | 6 | AWG/MCM
Corriente demanada | 31.4961 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 44.0945 | A
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y la normativa, se selecciona un cableado de calibre 6 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 47.78 | mm^2 | Area de cables | 95.56 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 31.4961 | A | Corriente del interruptor | 45.2756 | A |  | Corriente demanada | 44.0945 | A | Corriente del interruptor | 63.3858 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 50 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polos a 70 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 50 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 70 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 2 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 12.6342 | A
Voltaje | 220 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 12.6342 | A | Corriente del interruptor | 18.1617 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 20 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 20 A.

## D2-D4 y D8-D11
SALONES D2-D4 y D8-D11
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos computadoras | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 800 | 90 | 4000 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 31.4961 | 8 | 1 polo a 50 A | 0.5
C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 31.4961 | 8 | 1 polo a 50 A | 0.5
C3 | 0 | 10 | 1 | 2.9 | 2 | 0 | 4.9 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 25.2684 | 12 | 2 polos a 20 A | 0.5
| 10 | 10 | 1 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 |  |  |  | 88.2606
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 1 |  | Calibre | 8 | AWG/MCM
Corriente demanada | 31.4961 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 31.4961 | A
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 31.4961 | A | Corriente del interruptor | 45.2756 | A |  | Corriente demanada | 31.4961 | A | Corriente del interruptor | 45.2756 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 50 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 50 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 50 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 50 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 2 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 12.6342 | A
Voltaje | 220 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 12.6342 | A | Corriente del interruptor | 18.1617 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 20 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 20 A.

## D5, D12
SALONES D5, D12
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 250 | 90 | 2000 | L1 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts
C1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 9.8425 | 12 | 1 polo a 15 A | 0.5
C2 | 0 | 4 | 1 | 1.36 | 1 | 2.36 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 11.9256 | 12 | 1 polo a 10 A | 0.5
| 5 | 4 | 1 | 1.36 | 2.25 | 3.61 |  |  |  | 21.7681
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 2 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 9.8425 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 5.9628 | A
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 9.8425 | A | Corriente del interruptor | 14.1486 | A |  | Corriente demanada | 5.9628 | A | Corriente del interruptor | 8.5715 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 15 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 10 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 15 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 10 A.

## Planta alta
PLANTA ALTA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| L1 | L2 | L3 | TOTAL
D7 - Posgrado | 3.08 | 6.25 | 4.25 | 13.58 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127 / 220 | 89.6779 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D8 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 88.2606 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D9 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 88.2606 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D10 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 88.2606 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D11 | 2.9 | 6 | 4 | 12.9 | 0.95 | Trifasico a 4 hilos | 127/220 | 88.2606 | 10 | 3 polos a 50 A | 0.5
D12 | 1.36 | 0 | 2.25 | 3.61 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127/220 | 21.7681 | 12 | 2 polos a 20 A | 0.5
D13-D14 | 4.7 | 0 | 1.54 | 6.24 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127/220 | 42.4767 | 10 | 2 polos a 40 A | 0.5
Iluminacion | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 7.7953 | 12 | 1 polo a 15 A | 0.5
| 20.74 | 30.25 | 24.04 | 76.02 | 0.95 |  |  | 506.9649
D7 - Posgrado | [6 empty] | D8
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 3 |  | Area del cable | 5.3097 | mm^2 |  | Numero de fases | 3 |  | Area del cable | 3.6888 | mm^2
Corriente demanada | 29.8926 | A | Calibre | 10 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 29.4202 | A | Calibre | 10 | AWG/MCM
Voltaje | 220 | V | Area nominal | 5.26 | mm^2 |  | Voltaje | 220 | V | Area nominal | 5.26 | mm^2
Longitud | 34 | m |  |  |  |  | Longitud | 24 | m
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 10 AWG/MCM. | [6 empty] | Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 10 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 66.48 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 66.48 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 29.8926 | A | Corriente del interruptor | 42.9707 | A |  | Corriente demanada | 29.4202 | A | Corriente del interruptor | 42.2915 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 50 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 50 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 50 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 50 A
D9 - D11 | [6 empty] | D12
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 3 |  | Calibre | 10 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 2 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 29.4202 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 10.884 | A
Voltaje | 220 | V |  |  |  |  | Voltaje | 220 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 10 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 66.48 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 4 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 29.4202 | A | Corriente del interruptor | 42.2915 | A |  | Corriente demanada | 10.884 | A | Corriente del interruptor | 15.6458 | A
A | 1 |  | Interruptor | 3 polos a 50 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 20 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 3 polos a 50 A | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 20 A
D13 - D14 | [6 empty] | ILUMINACION
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 2 |  | Area del cable | 3.7724 | mm^2 |  | Numero de fases | 1 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 21.2384 | A | Calibre | 10 | AWG/MCM |  | Corriente demanada | 7.7953 | A
Voltaje | 220 | V | Area nominal | 5.26 | mm^2 |  | Voltaje | 127 | V
Longitud | 34 | m |  |  |  |  | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Por tener una longitud mayor a 20 metros, utilizamos metodo de caida de voltaje. En base al valor de área del cable se busco en la tabla de de cables vinanel 200, se obtiene un cableado de 10 AWG/MCM. | [6 empty] | Tuberia
Tuberia | [6 empty] | Datos |  |  | Calculos
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2
Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 49.86 | mm^2 |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Datos |  |  | Calculos
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Corriente demanada | 7.7953 | A | Corriente del interruptor | 11.2057 | A
Corriente demanada | 21.2384 | A | Corriente del interruptor | 30.5302 | A |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 15 A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 40 A |  |  | B | 1.15
B | 1.15 | [5 empty] | C | 1.25
C | 1.25 | [5 empty] | D | 1
D | 1 | [5 empty] | E | 1
E | 1 | [5 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 15 A
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 40 A

## Iluminacion PA
ILUMINACION PLANTA ALTA
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Iluminacion | Balanceo de fases (KW) |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 90 | L1 | Potencia instalada
Watts
C1 | 11 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 7.7953 | 12 | 1 polo a 15 A | 0.5
| 11 | 0.99 | 0.99 |  |  |  | 7.7953
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 7.7953 | A
Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 25.14 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 7.7953 | A | Corriente del interruptor | 11.2057 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 15 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 15 A.

## D6, D14
SALONES D6, D14
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Contacto computadoras | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 250 | 800 | 90 | 2000 | L1 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts | Watts
C1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 29.1339 | 10 | 1 polo a 50 A | 0.5
C2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.54 | 2.54 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 13.3429 | 12 | 1 polo a 10 A | 0.5
| 2 |  | 6 | 1 | 4.7 | 1.54 | 6.24 |  |  |  | 42.4767
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 10 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 2 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 29.1339 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 6.6714 | A
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 10 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 16.62 | mm^2 | Area de cables | 33.24 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 29.1339 | A | Corriente del interruptor | 41.8799 | A |  | Corriente demanada | 6.6714 | A | Corriente del interruptor | 9.5902 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 50 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 10 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 50 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 10 A.

## D7-Posgrado
SALONES D7 - POSGRADO
Cuadro de cargas
Circuito derivado | Contactos | Contactos computadoras | Iluminacion | Aire acondicionado | Balanceo de fases (KW) |  |  |  | Factor de potencia | Tipo de sistema | Voltaje (V) | Corriente (A) | Calibre (AWG/MCM) | Proteccion (A) | Tuberia electrica (in)
| 250 | 800 | 90 | 4000 | L1 | L2 | L3 | Potencia instalada
| Watts | Watts | Watts | Watts
C1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 31.4961 | 8 | 1 polo a 50 A | 0.5
C2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0.95 | Monofasico a 2 hilos | 127 | 31.4961 | 8 | 1 polo a 50 A | 0.5
C3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3.08 | 2 | 0 | 5.08 | 0.95 | Monofasico a 3 hilos | 127 / 220 | 26.6858 | 12 | 2 polos a 20 A | 0.5
|  | 10 | 12 | 1 | 3.08 | 6.25 | 4.25 | 13.58 |  |  |  | 89.6779
Memoria de calculo de circuitos derivados
C1 | [6 empty] | C2
Cableado | [6 empty] | Cableado
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 1 |  | Calibre | 8 | AWG/MCM |  | Numero de fases | 1 |  | Calibre | 8 | AWG/MCM
Corriente demanada | 31.4961 | A |  |  |  |  | Corriente demanada | 31.4961 | A
Voltaje | 127 | V |  |  |  |  | Voltaje | 127 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM. | [6 empty] | Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 8 AWG/MCM.
Tuberia | [6 empty] | Tuberia
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2 |  | Area de cable con aislamiento | 28.27 | mm^2 | Area de cables | 56.54 | mm^2
Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in |  | Numero de cables | 2 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in. | [6 empty] | En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico | [6 empty] | Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos |  |  |  | Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 31.4961 | A | Corriente del interruptor | 45.2756 | A |  | Corriente demanada | 31.4961 | A | Corriente del interruptor | 45.2756 | A
A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 50 A |  |  | A | 1 |  | Interruptor | 1 polo a 50 A
B | 1.15 | [5 empty] | B | 1.15
C | 1.25 | [5 empty] | C | 1.25
D | 1 | [5 empty] | D | 1
E | 1 | [5 empty] | E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 50 A. | [6 empty] | En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 1 polo a 50 A.
C3
Cableado
Datos |  |  | Calculos
Numero de fases | 2 |  | Calibre | 12 | AWG/MCM
Corriente demanada | 13.3429 | A
Voltaje | 220 | V
Dado que la longitud es menor a 20 metros, utilizamos el método de capacidad de corriente. Con base en la corriente del circuito y a la normativa, se selecciona un cableado de calibre 12 AWG/MCM.
Tuberia
Datos |  |  | Calculos
Area de cable con aislamiento | 12.57 | mm^2 | Area de cables | 37.71 | mm^2
Numero de cables | 3 |  | Tuberia | 0.5 | in
En base al valor del calibre obtenido, se buscó en la tabla de cables Vinanel 2000 el área total, incluyendo el aislamiento. Con esta información y el número de cables que contendrá la tubería, se determinó una medida de 1/2 in.
Interruptor termomagnetico
Datos |  |  | Calculos
Corriente demanada | 13.3429 | A | Corriente del interruptor | 19.1804 | A
A | 1 |  | Interruptor | 2 polos a 20 A
B | 1.15
C | 1.25
D | 1
E | 1
En base a la corriente y las ganancias en funcion de las condiciones de trabajo, obtenemos un interruptor termomagnetico de 2 polos a 20 A.